# 检 验 报 告

No：水﹝2024﹞第 004号

样品名称：      生活饮用水

委托单位：  西乡县自来水公司（水厂）

检验类别：      委 托 检 验

西乡县疾病预防控制中心

声 明 事 项

- 报告无本中心检验检测专用章、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖本中心检验检测专用章无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。报告涂改无效。

- 本报告及本中心名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

- 本中心对样品的检验结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。

- 委托检验的检验结果仅对所检样品有效。

- 对本检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出。现场监测结果和微生物检测结果不予复核。

- 本报告仅提供给委托方，本中心不承担其他方应用报告所产生的责任。但在检验中发现带有区域性、普遍性以及危及人身安全的重大产品质量问题信息时，本中心有职责按国家相关规定向卫生行政管理部门报告。

组织机构代码：43603166-8

地址：西乡县城关镇汉白路213号

邮政编码：723500

电话：0916-6221350

传真：0916-6320835

西乡县疾病预防控制中心

检 验 报 告

No：水﹝2024﹞第004号                          第1页/共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 | 检验类别 | 委托检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 西乡县自来水公司 | 商 标* | ∕ |
| 受检单位* | 西乡县自来水公司（水厂） | 规格型号 | ∕ |
| 采样地点 | 西乡县自来水公司（水厂） | 采样日期 | 2024.04.18 |
| 生产单位 | 西乡县自来水公司（水厂） | 采样基数 | ∕ |
| 原编号或批号* | ∕ | 样品数量 | 250mL∕瓶×1 2500mL ∕壶×2 |
| 采 样 人 | 肖洋 王恩林 | 采样时间 | 2024.04.18 |
| 采样依据 | GB/T 5750.2-2023 | 送 样 人 | 肖洋 王恩林 |
| 样品状态描述 | 外观正常 适合检验 | 收样日期 | 2024.04.18 |
| 样品编号 | 水﹝2024﹞ 第004号 | 检验日期 | 2024.04.18-2024.04.28 |
| 检验项目 | 水质26项常规项目（详见第二页） |  |  |
| 检验依据 | 标准依据： GB 5749—2022 方法依据： GB/T 5750.4-2023等（详见第二页）。 |  |  |
| 检验结果 | 检验结果详见第二页。 签发日期： 2024年 04月28日 |  |  |
| 备注 | 本报告中带*项的样品信息来源由委托方提供，本中心未作确认。 |  |  |

编制：                   审核：                 批准：

西乡县疾病预防控制中心检验报告

样品名称：生活饮用水

样品编号：水（2024）第004号                          第2页/共2页

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 单位 | 标准限值 | 检验结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | GB/T 5750.12-2023(4) | CFU/mL | 100 | 3 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2023(5) | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2023(7) | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 5 | 砷 | GB/T 5750.6-2023(9) | mg/L | 0.01 | <0.01 | 合格 |
| 6 | 铬（六价） | GB/T 5750.6-2023(13) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 |
| 7 | 铅 | GB/T 5750.6-2023(14) | mg/L | 0.01 | <0.01 | 合格 |
| 8 | 汞 | GB/T 5750.6-2023(11) | mg/L | 0.001 | <0.001 | 合格 |
| 9 | 氰化物 | GB/T 5750.5 -2023(7) | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 |
| 10 | 氟化物 | GB/T 5750.5-2023(6) | mg/L | 1.0 | <0.1 | 合格 |
| 11 | 硝酸盐（以N计） | GB/T 5750.5-2023(8) | mg/L | 10 | 1.76 | 合格 |
| 12 | 色度 | GB/T 5750.4 -2023(4) | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | 合格 |
| 13 | 浑浊度 | GB/T 5750.4 -2023(5) | NTU | 1 | <1 | 合格 |
| 14 | 臭和味 | GB/T 5750.4 -2023(6) | —— | 无异臭、无异味 | 无 | 合格 |
| 15 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4 -2023(7) | —— | 无 | 无 | 合格 |
| 16 | pH值 | GB/T 5750.4 -2023(8) | pH单位 | 6.5～8.5 | 7.76 | 合格 |
| 17 | 铁 | GB/T 5750.6 -2023(5) | mg/L | 0.3 | <0.05 | 合格 |
| 18 | 锰 | GB/T 5750.6 -2023(6) | mg/L | 0.1 | <0.05 | 合格 |
| 19 | 铜 | GB/T 5750.6 -2023(7) | mg/L | 1.0 | <0.02 | 合格 |
| 20 | 锌 | GB/T 5750.6 -2023(8) | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 |
| 21 | 氯化物 | GB/T 5750.5 -2023(5) | mg/L | 250 | 8.00 | 合格 |
| 22 | 硫酸盐 | GB/T 5750.5 -2023(4) | mg/L | 250 | 22.6 | 合格 |
| 23 | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4 -2023(11) | mg/L | 1000 | 228 | 合格 |
| 24 | 总硬度（以CaCO3计） | GB/T 5750.4 -2023(10) | mg/L | 450 | 196 | 合格 |
| 25 | 高锰酸盐指数（以O2计） | GB/T 5750.7 -2023(4) | mg/L | 3 | 1.28 | 合格 |
| 26 | 二氧化氯 | GB/T 5750.11 -2023(8) | mg/L | ≥0.02 | 0.23 | 合格 |

主检：                          审核：